腐蝕監測技術在核能電廠之應用實例

賴玄金、毛維雲

工業技術研究院 材料與化工研究所

朱  方

台灣電力公司 核能發電處

摘    要

線上腐蝕監測技術在台灣核能發電廠已被廣泛的應用於系統診斷、材料劣化評估，和水化學最佳化的研究。其中電化學電位技術在BWR廠水環路被用來量測加氫水化學是否已提供足夠保護；線上的裂縫成長監測試片被用來了解不銹鋼材料是否已受到加氫水化學保護；在PWR電廠二次測裝設的電化學電位監測系統甚為敏感，除了可用以了解含氧量是否異常反常，甚至可用來做聯氨添加量的參考；另在PWR電廠二次測亦裝有模擬蒸氣產生器內的間隙狀況的試片；其他碳鋼管沖腐蝕造成的管路薄化狀況用電壓降方式加以監測；在冷卻水系統內裝設試片來了解其一般及局部腐蝕狀況。

在台灣核能發電廠中，線上腐蝕監測技術已被證實是個有用的技術．在本論文中將對目前安裝於台灣核能發電廠中的的各式線上腐蝕監測系統做一簡短介紹。

背 景 介 紹

作者1: 賴玄金  工業技術研究院材料與化工研究所 功能設計及複材研究組  組長；核能電廠材料保固經驗27年。

作者2: 毛維雲   工業技術研究院材料與化工研究所 功能設計及複材研究組材料保固計畫經理；核能電廠材料保固經驗23年。

作者3:  朱 方   台灣電力公司核能發電處 核能化學組組長；                   BWR/PWR水化學控制最適化及BWR/PWR 材料因運轉環境劣化抑制對策經驗24年。

工業技術研究院與台電公司合作進行核能電廠材料保固相關計畫已有25年經驗,

在電廠材料壽命評估及管理技術方面,分別建立了核能電廠材料檢測(inspection),

評估(evaluation),改善(mitigation),維修/更換(repair/replacement),及核能材料保固

專業知識庫(professional knowledge base)等核心能力。本文將近年來所發展於核

能電廠腐蝕監測技術之應用實例彙整而成,以分享本經驗並希望對提升兩岸核能

電廠之營運安全有所助益。