台電爐心燃料營運策略

壹、前言                                      核發處王德義

雖然核能產業經30年發展已進入成熟期，但在燃煤與燃油競爭，加上核能安全、環保要求不斷提高的情形下，核能界不得不尋求更經濟更有效率的產品和技術。核燃料與爐心設計快速發展，以追求更高的經營效能，例如BWR燃料設計從6＊6演進到10＊10，運轉週期從12個月到24個月，平均批次燃耗從30GWD/MT到50GWD/MT，平均鈾濃縮從2％到5％，發電容量因素從50％到93％，加上在美國蔚為風潮的提昇率等，其演進和改變幅度不可謂不大。因此今天核燃料營運面臨了新的局面和挑戰。燃料營運的本質是要從安全、工程、運轉和經濟等各層面，將各種相關參數做最好的管理和運用。安全餘裕管理、燃料可靠度、燃料束彎曲、控制棒無法全入、軸向功率異常、停機餘裕事件等都是核燃料營運的範疇。面對愈趨複雜的燃料和爐心設計，核電業主有必要建立處理能力和自主權，從重視每一個與安全、經濟、運轉息息相關的填換爐心設計開始，發展全方位處理能力。本文將台電公司在核燃料營運方面的規劃和做法一回顧和展望，期能抛磚引玉，引起大家的重視。

貳、台電燃料營運策略的主要目標

過去20年來，台電遭逢許多燃料相關問題，包括：控制棒葉片出現裂痕，燃料受損，冷爐停機餘裕不足，週期能量短缺，預定退出燃料又放入下週期中使用…等等，透過經驗累積，台電建立其短程與長程燃料營運計劃。

核燃料營運（包括核燃料設計及爐心設計）最終的目的很明確，在提供核能機組穩定充足的電源，使機組能安全順利發電；爐內燃料破損，可能造成的影響包括現場輻射增加，機組降載或停機檢查，衍生發電損失及費用增加，甚至可能因媒體喧染而變成更大事件，核燃料零破損為核能工業界（包括電力公司與燃料製造廠家）共同追求的目標。台電的爐心燃料營運策略，建立以安全為主軸，以核燃料零破損率（Zero Defect）做為燃料營運的首要目標，並以放寛廠運轉限制、增加運轉彈性及提高核燃料的使用率（燃料效益）為次要目標，此兩個目標一直為台電燃料營運策略努力的方向。為達成兩大目標，台電以燃料可靠度指標（FRI）做為年度核能電廠績效指標的評分標準之一。過去台電爐心燃料營運策略作重大變更時應遵循的規則摘要說明如下：

一、穩重的，安全目標：

凡事多參考業界經驗，成功的經驗要搜集參考，失敗經驗則做為殷鑑，能不當先鋒最好，沿著前人的腳步前進，可多一分成功的保證。

二、成熟的產品或技術（proven products or proven technology）：

選擇燃料與爐心設計相關產品的先決條件是成熟的產品或技術，例如在採購核燃料的招標規範上，要求至少要有一個週期的運轉實績，我們不願做第一個使用者，台電要求該產品或技術要有使用經驗，如有該國核能管制機關的品質驗證更好。

三、保守性、循序漸進：

如燃料燃耗採漸進式增加，要求燃料出更多力的同時，要適當做熱餘裕管理，各項安全參數及熱限值均應留有適當的餘裕（margin），為可能潛在問題的解決預留彈性空間。

四、漸進，一次一種：

即使引進是已相當成熟的技術或產品，也最好採漸進方式。若非絕對必要，一個週期最好只做一項重大變更。因為設計變更涉及的界面很多，若進行太複雜的變革，很容易有掛萬漏一之失；另方面，一次引進多種變更，對爐心之綜合影響會如何，未必能由他廠的經驗可以得到借鏡。

五、採試用方法：

如正式換用新的爐心監測軟體前，先進行一段時間新舊軟體的平行測試，可以熟悉新軟體的使用方式並確認其正確性等。

六、第一次時多留安全餘裕：

無論如何，第一次引進新的變革時，當週期的爐心設計宜多留一些餘裕，以俾始料未及之事故發生時，仍有應變彈性。

七、建立提升自主或本土技術：

技術不能完全倚賴或信賴廠家，台電應至少具有審查廠家技術的能力，才不致被廠家牽著鼻子走或事故發生時，廠家的協助解決可能緩不濟急而得付出相當的代價，建立一定程度之事故分析能力是必要的。核燃料營運相關技術，具高度專業性，台電需要與核研所繼續合作。

過去十年來，全世界燃料績效良好，而台電的核燃料績效優於世界平均水準，主要歸功於好的燃料設計製造品質、電廠運轉及燃料營運策略，茲將燃料營運策略執行分成核燃料完整性作法與爐心設計審查兩部份說明如下：

一、確保核燃料完整性的策略：

（一）採購具有運轉實績的核燃料設計產品，如前述對Proven Product的要求。

（二）台電派員至燃料廠家執行燃料製造稽查，督促廠家提昇其製造品質。過去4~5年來，因核能不景氣，迫使燃料廠家裁員，進行合併，產品製造外包等，造成廠家專業能力減弱，產品設計製造品質降低，此種現象已為全世界核能業界所警覺，並提示電力公司應採因應措施的建議，包括加強燃料設計，製造品質稽查，並擴大範圍至燃料重大組件下游包商。

（三）強化對燃料廠家所提燃料設計及設計變更之審查。

（四）徹底執行運轉中爐心燃料完整性監測計畫及時掌握燃料完整性狀況，利用燃料完整性監測程式（FRIS）作為研判核燃料完整性的電腦輔助工具。

（五）爐內核燃料破損後的處理。

如監測研判運轉中爐內燃料有破損情事時，除持續嚴密追蹤掌控燃料破損狀況外，並立即啟動利用「破損燃料因應對策程序」及「燃料破損事件廠處理指引」（基本應對方式為：取樣頻率增加、保守性升降載或提早停機）作為核燃料破損後的處理原則。台電過去的破損燃料事件，皆能秉持此項原則確實掌握燃料破損時機及變化趨勢，並採取適當的因應對策，如減緩升降載速率、破損燃料定位程序、功率壓抑等，必要時採取週期中停機開蓋以移破損燃料棒的措施。

全世界電力業者及核燃料製造廠家在燃料破損的議題均投入不少心力，核能界發生的問題往往有一特性，就是Time constant很長，燃料破損肇因本質一般不是短期可以釐清真象，因此需要各方投入更多關注。在燃料破損肇因鑑定方面，台電採取積極的作法，秉持下列原則：破損肇因應予釐清，俾能採取正確的改善對策，如對於燃料廠商的研２判結論有疑問不能完全接受時，台電會積極蒐集進一步的證據（如進行熱室檢驗），以釐清真象。此外，台電在確保燃料零破損方面亦進行下列努力：引進高性能核燃料、加強電廠爐屑防治以防止爐屑磨損、進行新型燃料的檢測作業、進行評估爐水化學環境對燃料的影響及進行燃料安全及績效提升相關研發計畫。上述與核燃料的專業技術相關的工作，台電均透過與核研所燃材組的協助與合作下完成的。

燃料可靠度在核能界的努力下，過去十年多來有明顯的進步，全世界的燃料績效有很大的改善，這是值得慶祝的；然而，最近三年，美國核電廠的燃料破損率有上升趨勢，而且某些電廠，破損數量很多，大部份破損肇因是否與燃料材質、機械設計，甚至與爐心化學環境變化有無直接關係，目前仍不明確，這是在「防止不可預期現象發生」上，台電應特別給予關注。

二、爐心設計的策略

爐心設計是集核燃料營運之大成；每個爐心設計不僅要能確保安全性無虞，同時要求要增加運轉彈性及符合經濟。

（一）在爐心設計階段，基本上執行要領如下：

1.審查評估爐心營運策略之變更。

2.嚴格審查每個填換爐心設計開始前，本公司所需提供之電廠重要參數。

3.填換爐心設計參數均需保留足夠之安全餘裕。

4.使用獨立之程式集驗證廠家所提供之填換爐心設計，執行雙重確認。

5.執行填換爐心設計稽查，確保設計品質。

爐心設計主要分成爐心燃料佈局、沸水式電廠的控制棒佈局設計、爐心暫態（transient）分析以及異常事件分析等。爐心設計是一項很專業，高技術的工作。

（二）為什麼需要進行獨立驗證：

安全目標：爐心設計是非常複雜、專業的高技術工作作，除爐心設計者需有經驗、qualified資格與能力外，所使用的爐心設計電腦程式的預測分析能力是否夠精確（accurate）是電力業者所關心的。經驗顯示，歷年的填換爐心設計犯錯的機率始終存在著，如何抑制設計疏失是整個核能業界關心的重點。歷年填換爐心相關事故，原因包括電腦軟體使用不當、過度使用至產品或技術之極限、過急推出新產品與技術、混合爐心新舊燃料相容性考慮不周、新燃料模擬經驗不足、未能及時更新相關資訊、爐心設計分析缺失等，範例如附件一。

（三）獨立驗證具有下列優點：

- 電力公司參與爐心設計/分析之審查工作，可提早於設計階段發現潛在的安全顧慮或議題，並提早因應及尋求解決之道。

- 電力公司人員參與爐心設計/分析之審查工作，可對於爐心設計/安全分析的基礎設定點、及參數正確性與方法（methodology）有更好的了解，而經由與電廠運轉員的溝通，更可以強化電廠的安全運轉。

- 美國核管會（USNRC）及原能會（ROCAEC）均強烈鼓勵並要求電力公司執行核燃料廠家之爐心設計/分析與燃料製造等程序審查與加強監督（enhance oversight ）。

為發展一套獨立於燃料廠家之爐心設計分析工具及程序，台電公司遂於民國七十八年至民國八十二年，經由與核能研究所的五年「爐心營運及安全分析技術發展」計畫，成功引進CMS、SIMULATE-3分析程式並建立分析方法，從民國八十二年起台電即使用此套獨立的爐心設計審查工具，落實應用於驗算審查燃料廠家提供之每個週期爐心設計，在驗證廠家的設計上能做的更客觀且能維持一定的審查品質，目前的燃料廠家也都能配合本公司獨立計算審查的需要，額外提供較詳細的設計結果以做比對，此外，廠家在本公司做獨立計算審查的壓力下，所做的設計亦明顯的較以往更為用心，如此持續下去，相信對爐心設計之經濟性與品質均有正面的效益，可增進本公司利益且落實核能安全文化自我管制的要求。

最近幾年來，因核能不景氣，迫使核燃料廠家進行合併，造成廠有經驗的資深人力流失、服務品質降低及專業技術能力減弱，這個新環境下，電力公司更須加強對燃料廠家爐心設計的審查。而各燃料廠家新發展的核燃料設計愈來愈複雜，燃料硬體發展走在電腦軟體分析能力之前，以現在模式分析新的設計充滿了不確定性。而分析的偏差影響範圍包括週期能量，下週期設計甚至被迫降載，因此分析預測能力的強力愈形重要，台電以獨立分析程式驗證為解決於方法之一。

要維持此套技術的可用性，使其能跟著產品與廠家技術的進步而更新，更是得不斷地投入人力與資源，以維持軟、硬體工具的可用性，唯以安全及長遠的角度來看，此項投資是值得的、必須的。台電目前在此方面投入之人力有限，不足以自行維持工具與技術的更新，這個部份依靠核研所支援。且獨立審查的層面應不限於爐心物理，爐心設計等方面，在熱流與安全分析上的獨立審查也應進行，才能安全涵蓋填換爐心的範圍。因此應加強的地方有：增加投入人力，擴大審查層面與精進分析技術。

（一）電力公司加強對廠家爐心設計的審查，除了須確保爐心設計安全無虞外，電力公司亦應注意到廠家之爐心設計是否做到節省燃料（提高燃料使用率）及增加運轉彈性的最佳化（optimized）目標；例如近年來利用本套工具審查核三廠（PWR）爐心設計時節省多束新燃料之成功案例。台電除使用SIMULATE-3作獨立驗證外，也利用此套系統作緊急支援電廠，協助電廠解決爐心營運問題，如緊急設計爐心控制棒佈局、爐心中子裝置（TIP）訊號診斷、臨界棒位預測、開發多項輔助爐心營運程式系統、突發事件緊急評估及協助引進新燃料之評估與技術標審查，等成效良好。應用本套分析工具緊急支援電廠之重大案例，摘述如附件二。

（二）爐心追隨（core follow）

機組起動運轉後，電廠依作業程序書定期嚴密追蹤監測爐心實際運轉數據（即on-line爐心監測軟體程式偵測值），進行爐心追隨分析，並與爐心設計（off-line）預估分析值相互比對，依二者值的吻合度或偏移程度，適時發現問題，採取適當處置，同時回饋至爐心設計，作為下週期爐心設計的基礎，因此，爐心追隨是爐心燃料營運很重要的一環。

1. 在爐心設計階段，台電除使用SIMULATE-3獨立驗算外，加強審查的作法如下：

（1）每個週期填換爐心設計資計的提供：

燃料廠家行之有年且適用於各個電廠的定型表格，由台電填寫各項資料包括週期能量需求、燃耗、電廠系統、設備、組件、設定點…等等，數量很多作為爐心設計的基礎。重要的是所提供的各項資料，必須正確地充分反應電廠現況，提供的資料不正確，設計分析結果必然有誤，因此每個週期填換爐心設計資料的提供，須台電各單位來重視。

（2） 廠家爐心設計開始前的Kich-off meeting：

為加強審查每個週期填換爐心設計資料的正確性，台電要求廠家爐心設計者於設計開始前來台與台電公司相關人員作面對面討論，最後確認該週期爐心設計使用資料之正確性，要求作逐項審查，對於該週期設計新增的限制條件，特別需求及與上週期爐心設計不同的地方，均要予以討論、仔細核驗。同時也利用面對面交談的機會，增加對廠家爐心設計者能力的了解，也增進雙方人員的工作溝通順暢。

爐心設計工作繁重，設計資料數量龐大，設計時程長達六、七個月，台電不能等到接獲廠家全部完成設計報告後才開始審查，倘若審查發現有問題須解決，甚至須重作分析時，勢必影響整個設計安全評估報告送審時程及機程起動。

因此，台電要求廠家配合，將爐心設計分成數個階段，各階段之初步設計及分析結果要及時電傳台電，隨時電傳或電話告之臨時可能出現的問題，如此台電才能全盤掌控最新的設計狀況。

以述要求廠家配合事項，在燃料供應合約上並沒有這個條款，廠家沒有義務要配合。目前燃料供應合約很長（約6~9年），筆者認為台電與燃料廠家應維持一良性的互動關係，雙方凡事儘求合理，如上述台電的要求有道理，對廠家爐心設計也有好處，廠家自然願意配合，畢竟雙方均會憂心爐心設計出差錯。

2. 目前已在實施未來應持續進行的重要燃運策略：

（1） 新產品與新技術的引進：

前已敍及，台電採取穩重稍偏保守的燃料營運策略，引進有使用經驗的新產品與新技術，當然，這麼做，可能喪失一些先機，較慢得到新產品與新技術的好處。但相對的也減少了風險，以國內對核能營運的要求尺度而言，這種政策應是適當的。不過，由於競爭下，核燃料營運技術的發展愈來愈快，以往坐待國外有完整成熟的使用經驗後再引進的策略已不盡符合現實了，因為到這個時候，此種產品與技術可能已快被市場淘汰，使用的業主不多了，廠家也不再投注心力支援此種產品與技術了，此時有問題反不易時得到解決。因此在安全的前提下，透過詳細評估，及早引進新產品與技術。

一般而言，採用成熟與大多數人使用的產品是較為稽健的做法，如此不僅可與其他使用者作經驗相互交流，問題的解決也比較方便，應避免量身訂做，祇有台電獨自一定在使用而走到一條別人都沒走的單行道上。

（2） 加強設計稽查：

填換爐心設計成果之優劣及設計品質之高低均實質影響機組之安全運轉，核燃料使用效益及運轉操作彈性等。核電業主除了進行獨立設計審查計算外，直接派員到廠家做設計稽查也是極有必要的。不但可施加壓力予廠家使其更兢兢業業地從事設計分析提高設計方法，更可實地了解廠家的設計程序與設計方法，進而能深入檢討雙方設計界面與互動。對電電廠的設計需求與廠家的設計限制了解的愈清楚，愈能找出作業盲點，發掘潛在問題，防範可能之設計疏失。

原能會針對爐心設計之計算正確性相當重視，要求本公司須具審查之能力，本公司除已進行獨立計算審查，另亦視燃料型式變更或設計方式改變或技術上品質上有需要時，派員審查廠家爐心設計，監督廠家設計品質，確保核能安全。

3. 參加國際會議以及時獲取資訊：

台電核燃料營運相關資訊主要來自下列三個管道：

（1）燃料供應製造廠家：

廠家會定期提供該公司相關資訊，惟內容取材上會較偏向該公司有利的部份，不易客觀評估，依筆者個人經驗，對廠家的資訊應持保留態度。

（2）參加燃料顧問公司Stoller所成立之COPAG會議，多年來，台電都參加其會員Stoller為中立之顧問公司對各個不同的廠家燃料進行客觀公正之評估，它所提供之燃料資訊及經驗交流相當寶貴。

（3）參加國際核燃料績效會議（INFPC），此會議以電力公司為主體，與會的電力公司代表均得報告其燃料實際運轉使用經驗。

透過參加上述（2）與（3）國際會議，可取得有關燃料營運策略，有別於燃料廠家自我宣傳的第一手資訊，作為台電燃料營運策略的參考，至為重要，台電應積極參加。

4.檢討目前燃料營運策略，擬提筆者個人觀點，並請讀者先進不吝指教：

（1） 委託核燃料廠家進行爐心設計的經濟考量：

要新燃料數目，不祇關係電力公司的燃料成本，同時影響用過燃料的後端處理費用。

基本上在商言商，在以商業利益為出發點的觀點上，燃料廠家希望能多售燃料，廠家之爐心設計祇要能符合安全及電力公司的週期能量要求少有可能做到最佳化，因此，核燃料廠家在爐內燃料佈局設計時，想多放一些新燃料（想多賣一些新燃料），而電力公司則希望少用一些新燃料、提高燃料效率、降低燃料成本，二者在使用新燃料數量上觀念相左，利益相衝突的。固然電力公司不必去懷疑廠家會故意多使用一些新燃料，但廠家的爐心燃料佈局設計是否精確化（optimization），這是電力公司合理且應當去質疑的，因此，筆者認為台電公司投注更多人力於審查廠家爐心設計是否經濟及最佳化是值得的。

（2）國外電力公司在爐心設計的作法：

美國電力公司早期也委由燃料廠家進行全套的爐心設計，他們很也意識到各週期爐心設計的重要性，重要的電力公司改變作法，如美國擁有最多核能機組的Exelon公司，自行設計各週期的爐內燃料佈局，（爐人燃料佈局決定後，等於最重要的爐心設計安全性及燃料經濟性均已決定），而將可能的暫態（transient）事件分析仍委由廠家進行；如Brunswich，則自行做全套的爐心設計。

美國電力業者非常看重燃料營運這一環，但因近期電力公司重整合併，為節省成本，大量裁減人力，原來多家自行做週期填換爐心設計，計劃回歸到燃料廠家，如Exelon公司，非常看重爐心燃料佈局設計的安全性與經濟性，採用新作法為保有主要人力，每當要進行新週期設計，業主必派遣二至三人到廠家處，共組設計小組一直到雙方得到滿意的爐心燃料佈局為主，期限約需一個多月。後續安全分析評估則由廠家繼續進行，他們認為這種方式可節省人力成本，電力公司可直接參與影響成本最大的爐心燃料佈局設計。Exelon公司是一群美國核電公司的帶頭者，預期其它的美國電力公司會跟進，採用此新模式。日本東京電公司（TEPCO），？　及南韓電力公司（KEPCO）則分別成立子公司，專司負責爐心設計工作。

前述可知核能機組各週期核燃料佈局對電力公司的重要性，以及電力公司具有此種能力的充分性和必要性。

衡諸歐美日韓等重要電力公司的作法，或內部自行設計，或成立子公司設計，或與廠家共組設計小組，其基本精神都是以電力公司的自主權積極介入此影響營運成本、安全和運轉最關鍵的項目。考量台電公司背景和現況，相關人力不足，與廠家共組設計小組又有現實的不便，所以最有效的作法是與核研所積極合作，以過去所建立的工具、能力和培養的人才為基礎，加強建立爐心佈局設計最佳化能力，初期可藉由每週期與廠家平行設計和審查累積經驗，並促使廠家在設計時不敢吊以輕心。這也是確保台電公司利益的仕途同歸的作用，今後應更加強去做而最終目標是拿回設計自主權，由國內自行設計，廠家只是提供硬體設計審查，如此才可走出一條康莊大道。

參、結論：

1.燃料營運是核電很重要的一環，每個週期須重做填換爐心設計，需要各級主管更加重視並建立共識。

2.以SIMULATE-3獨立驗算審查工具，方向正確，擴大審查範圍至每個週期「爐內燃料佈局」設計。

3.提升有關「燃料營運」相關技術能力；「技術傳承」面臨難題，應速謀解決。

4.蒐集國外燃料營運相關資訊，作為借鏡。

5.引用WANO前主席Dr.Pate「核能安全」的中心理念應亦是「爐內之燃料完整」今後重點工作。

參考資料

  - 台電撰寫的「核能電廠輕微爐心受損防範與應變策略」

2.美國核能協會「先進核燃料營運會議（ANFMⅢ）」，2003年 10月

3.台電核能月刊178期「填換爐心設計與運轉作業管理」，楊業勳撰寫。

4.INPO, Significant Operating Experience Report, 96-02

5.USNRC，Information notice，IN-93-82